## Vista 128
Quantity | Part # | Description | Standby | Alarm | Total standby | Total alarm
1 | V128 | Fire Panel (maximum) | 0.305 | 0.485 | 0.305 | 0.485
1 | 6160CR | Annunicator | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| 4208SN | Expander | 0.0006 | 0.033 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Pull Station | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2W | Smoke | 5e-05 | 0.13 | 5e-05 | 0.13
| 4W | Smoke | 0.02 | 0.023 | 0 | 0
|  | heat | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.001 | 0.001 | 0 | 0
|  | Motion | 0.015 | 0.022 | 0 | 0
|  | Duct Detector | 0.001 | 0.001 | 0 | 0
|  | Duct smoke | 0.001 | 0.001 | 0 | 0
|  | Duct relay | 0.001 | 0.001 | 0 | 0
|  | Duct Remote | 0.001 | 0.001 | 0 | 0
|  | Remote light | 0.001 | 0.001 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NAC power maximum (24V) | 0 | 3.4 | 0 | 0
|  | NAC power maximum (12V) |  | 2.3 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Miscellaneous |  |  | 0 | 0
TOTAL |  |  | 1.4966 | 6.549 | 0.45505 | 0.765
| Hours | Standby current |  |  | Total
| 24 | 0.45505 |  |  | 10.9212
Minutes |  | Alarm current
5 | 0.083333 | 0.765 |  |  | 0.06375
Battery Capacity
| 10% | 10.9849 |  |  | 12.0834