## Bosch 7024
Quantity | Part # | Description | Standby | Alarm | Total standby | Total alarm
1 | 7024 | Fire Panel | 0.2 | 0.38 | 0.2 | 0.38
1 | D7036 | Annunicator | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.1
1 | D7034 | Expander | 0.044 | 0.16 | 0.044 | 0.16
0 | D7039 | Multiplex | 0.15 | 0.15 | 0 | 0
2 | FAI | Pull Station | 0 | 0 | 0 | 0
5 | D285 | Smoke | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.005
|  |  | 0.001 | 0.001 | 0 | 0
|  |  | 0.001 | 0.001 | 0 | 0
|  |  | 0.001 | 0.001 | 0 | 0
|  |  | 0.001 | 0.001 | 0 | 0
|  | Duct Detector | 0.001 | 0.001 | 0 | 0
|  | Duct smoke | 0.001 | 0.001 | 0 | 0
|  | Duct relay | 0.001 | 0.001 | 0 | 0
|  | Duct Remote | 0.001 | 0.001 | 0 | 0
|  | Remote light | 0.001 | 0.001 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | NAC power maximum | 0 | 4 | 0 | 4
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Miscellaneous |  |  | 0 | 0
TOTAL |  |  | 0.484 | 4.8 | 0.329 | 4.645
| Hours | Standby current |  |  | Total
| 24 | 0.329 |  |  | 7.896
Minutes |  | Alarm current
5 | 0.083333 | 4.645 |  |  | 0.38708
Battery Capacity
| 20% | 8.2831 |  |  | 9.9397